## List1
3.5 |  | POPIS MATERIJALA ZA ELEKTROINSTAL. DELA DOBAVA IN MONTAŽA : |  |  |  | štev. načrta:
|  | INVESTITOR: RS DRŽAVNI ZBOR ŠUBIČEVA 4, 1000 LJUBLJANA |  |  |  | 2723/20-PZI verzija: II D
OBJEKT: OBJEKT DRŽAVNEGA ZBORA 4. nadstropje
PREDMET: Električne instalacije in oprema
V opisih je zajeto:
Dobava, montaža, prevozi vnos materiala in opreme, iznos in odvoz embalaže. Vsi manipulativni in njim sorodni stroški ter režijski stroški gradbišča. Ves drobni montažni, pritrdilni in spojni ter tesnilni material, potreben za izvedbo posamezne postavke. Zarisovanje in vsklajevanje z ostalimi izvajalci del. Zavarovanje, vsa pripravljalna, zaključna in njim sorodna dela. Tesnenje kabelskih prehodov skozi stene in stropove z namensko tesnilno maso, ter tesnenje vseh kabelskih prehodov na mejah požarnih sektorjev z ognjevarno tesnilno maso. Skrb za pravilno vgradnjo vseh inštalacijskih cevi v medetažne ab plošče (zadosten medsebojni odmik cevi, namestitev cevi v območja po navodilu nadzora). Vsa začasna morebitno potrebna zaščitna obbetoniranja instalacij. Vsa dokazna dokumentacija (meritve, a – testi, garancijski listi, izjave o skladnosti itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje . Poizkusni zagon naprav in funkcionalna predaja naprav uporabniku. Vris vseh sprememb med gradnjo v PZI projekt (podlage za izdelavoPID), najkasneje 30 dni pred tehničnim pregledom objekta.
Nazivi, proizvajalci, znamke ali tipi nakaterih artiklov so v razpisni dokumentaciji navedeni zgolj kot primer in so zamenljivi z najmanj enakovrednimi po funkcionalnih, zmogljivostnih, tehničnih lastnostih, načinu delovanja. Breme dokazovanja enakovrednosti ponujene opreme je na strani ponudnika. Če izpolnjevanje katere od zahtevanih tehničnih zahtev za ponujene artikle ne bo nedvoumno razvidna ali če določenega dejstva o izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnik ne bo mogel preveriti sam, si naročnik pridržuje pravico do dodatnega poziva ponudniku k predložitvi oziroma dopolnitvi ustreznih dokazil.
1 |  | RAZDELINIKI Razdelilniki morajo biti predpisno opremljeni z napisnimi ploščicami
| 1.1 | Dograditev/zamenjava v razdelilniku R-ŠU (klet) zaščitno stikalo npr.: Merlin Gerin 230/400V, 3P, NS100N - TMD - 50 A, 25kA | 3 | kos |  | 0
| 1.2 | Dograditev razdelica R-ŠU (klet) zaščitno stikalo npr.: Merlin Gerin 230/400V, 3P, NS100N - TMD - 35 A, 25kA | 3 | kos |  | 0
| 1.3 | Razdelilnik =E-4-UPS
| - | Omara, zidna, kovinska, enokrilna, IP65 V=1000 Š=800 G=300mm, jeklena pločevina, RAL7035, z montažno ploščo, 2x ključavnica z dvojno brado, 2x prirobnica je Š=309 G=119mm | 1 | kos
| - | Stikalo, glavno, za izklop v sili, 3-polno, 125A, 45kW 4-točkovna pritrditev | 1 | kos
| - | Prenapetostni odvodnik 3+1 za TT,TN-S sistem, razred T2(C) | 1 | kpl
| - | Varovalčni ločilnik, vel.00, M8, 160A, 3 polni, 70mm², vijačni priključek | 8 | kos
| - | Bakrena zbiralka Cu, 274A, 20x5mm, 2m | 1 | kos
| - | napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni material | 1 | kpl
|  | Razdelilnik =E-4-UPS skupaj: | 1 | kos |  | 0
| 1.4 | Razdelilnik =E-4L
| - | Podometni razdelilnik CM 4x24TE + vrata: (Š) 588 mm x (V) 770 mm x (G) 136 mm | 1 | kos
| - | Glavno ločilno stikalo, izolirano, 100A, 3-polno | 1 | kos
| - | Prenapetostni odvodnik 3+1 za TT,TN-S sistem, razred T2(C) | 1 | kpl
| - | Inštalacijski odklopnik, karak. C 25A, 3-polni, 6kA | 1 | kos
| - | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 16A, 1-polni, 10kA | 26 | kos
| - | Inštalacijski odklopnik, karak. B, 10A, 1-polni, 10kA | 14 | kos
| - | Impulzno stikalo za vgrad.na letev, 2Z, 230VAC 2 zapiralna kontakta | 2 | kos
| - | Glavno ločilno stikalo, izolirano, 63A, 3-polno za UPS del | 1 | kos
| - | Prenapetostni odvodnik 3+1 za TT,TN-S sistem, razred T2(C) | 1 | kpl
| - | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 16A, 1-polni, 10kA | 10 | kos
| - | Inštalacijski odklopnik, karak. C 25A, 3-polni, 6kA | 1 | kos
| - | Zbiralka, vilična, 3 polna zlomljiva 16mm², L1/L2/L3, 1m | 2 | kos
| - | napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni material | 1 | kpl
|  | Razdelilec =E-4L skupaj: | 1 | kos |  | 0
| 1.5 | Razdelilnik =E-4D
| - | Podometni razdelilnik CM 4x24TE + vrata: (Š) 588 mm x (V) 770 mm x (G) 136 mm | 1 | kos
| - | Glavno ločilno stikalo, izolirano, 100A, 3-polno | 1 | kos
| - | Prenapetostni odvodnik 3+1 za TT,TN-S sistem, razred T2(C) | 1 | kpl
| - | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 16A, 1-polni, 10kA | 26 | kos
| - | Inštalacijski odklopnik, karak. B, 10A, 1-polni, 10kA | 15 | kos
| - | Impulzno stikalo za vgrad.na letev, 2Z, 230VAC 2 zapiralna kontakta | 2 | kos
| - | Komb. zaščitno stikalo, karak. C, 16A, 30mA, 1 p+N, AC, 10kA | 1 | kos
| - | Rele, svetlobni, analogni, s fotocelico, Tempus Lux za montažo na letev, 2-2000 lx, maks. 2600W | 1 | kos
| - | Dnevna in tedenska stikalna ura, digitalna, 2 kanala | 1 | kos
| - | Stikalo preklopno za vgrad. na letev, 1M, 1-0-2, 16A, 1 menjalni kontakt | 1 | kos
| - | Inštalacijski kontaktor 25A, 230V AC, 4 zapiralna kontakta | 3 | kos
| - | Glavno ločilno stikalo, izolirano, 63A, 3-polno za UPS del | 1 | kos
| - | Prenapetostni odvodnik 3+1 za TT,TN-S sistem, razred T2(C) | 1 | kpl
| - | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 16A, 1-polni, 10kA | 10 | kos
| - | Inštalacijski odklopnik, karak. C 25A, 3-polni, 6kA | 1 | kos
| - | Zbiralka, vilična, 3 polna zlomljiva 16mm², L1/L2/L3, 1m | 2 | kos
| - | napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni material | 1 | kpl
|  | Razdelilec =E4-D skupaj: | 1 | kos |  | 0
| 1.6 | Razdelilnik =E-4S
| - | Podometni razdelilnik CM 4x24TE + vrata: (Š) 588 mm x (V) 770 mm x (G) 136 mm | 1 | kos
| - | Glavno ločilno stikalo, izolirano, 100A, 3-polno | 1 | kos
| - | Prenapetostni odvodnik 3+1 za TT,TN-S sistem, razred T2(C) | 1 | kpl
| - | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 16A, 1-polni, 10kA | 26 | kos
| - | Inštalacijski odklopnik, karak. B, 10A, 1-polni, 10kA | 14 | kos
| - | Impulzno stikalo za vgrad.na letev, 2Z, 230VAC 2 zapiralna kontakta | 1 | kos
| - | Glavno ločilno stikalo, izolirano, 63A, 3-polno za UPS del | 1 | kos
| - | Prenapetostni odvodnik 3+1 za TT,TN-S sistem, razred T2(C) | 1 | kpl
| - | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 16A, 1-polni, 10kA | 10 | kos
| - | Zbiralka, vilična, 3 polna zlomljiva 16mm², L1/L2/L3, 1m | 2 | kos
| - | napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni material | 1 | kpl
|  | Razdelilec =E-4S skupaj: | 1 | kos |  | 0
2 |  | INSTALACIJSKI MATERIAL ZA RAZSVETLJAVO IN MOČ S PRIPADAJOČO OPREMO :
Kabelski razvod (Obvezno preveriti stanje na terenu) Opomba: Kabel mora imeti na obeh straneh oznako !
| 2.1 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 5 x 16,0 mm2, Cu, 0,6/1kV na kabelske police (dovodi iz R-ŠU do E-4D, E-4L, E-4S, uvlek v obstoječe cevi) | 150 | m |  | 0
| 2.2 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 5 x 10,0 mm2, Cu, 0,6/1kV na kabelske police (UPS dovodi do E-4D, E-4L, E-4S) | 240 | m |  | 0
| 2.3 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 5 x 6,0 mm2, Cu, 0,6/1kV na kabelske police (E-4L -> UPS, E-4L -> UPS) | 30 | m |  | 0
| 2.4 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 3 x 2,5 mm2, Cu, 0,6/1kV v rebraste cevi in kabelske/parapetne police | 4100 | m |  | 0
| 2.5 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 3 x 1,5 mm2, Cu, 0,6/1kV v rebraste cevi in kabelske/parapetne policei | 2500 | m |  | 0
| 2.6 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 4 x 1,5 mm2, Cu, 0,6/1kV v rebraste cevi | 610 | m |  | 0
| 2.7 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 2 x 1,5mm2, Cu, 0,6/1kV v rebraste cevi | 230 | m |  | 0
Zaščitne cevi
| 2.8 | zaščitna rebrasta samougasna cev fi 13,5 - fi 36, kpl z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom | 2500 | m |  | 0
| 2.9 | plastični kvadro kanal raznih dimenzij 50-100mm | 240 | m |  | 0
Stikala kpl z dozami, nosilcem in okrasnim pokrovom (enakovredno kot TEM, Modul)
| 2.10 | stikalo p/o navadno 10A | 100 | kos |  | 0
| 2.11 | stikalo p/o izmenično 10A | 4 | kos |  | 0
| 2.12 | tipkalo p/o 10A | 44 | kos |  | 0
| 2.13 | DALI ACU BT vmesnik za DALI svetilke | 44 | kos |  | 0
| 2.14 | tipkalo p/o 10A z tlilko | 26 | kos |  | 0
Vtičnice kpl z dozami, nosilcem in okrasnim pokrovom (enakovredno kot TEM, Modul)
| 2.15 | dobava in montaža p/o šuko 2P vtičnice, bele barve 230V, 16A, 2M | 61 | kos |  | 0
Parapetni kanal kpl komplet s spojnimi in zaključnimi elementi (enakovredno kot ELBA)
| 2.16 | parapetni kanal (zunanja stene) dvoprekatni s pokrovom, n/o AT 130/90, bele barve | 240 | m |  | 0
| 2.17 | parapetni kanal (pisarne) dvoprekatni s pokrovom, n/o AT 130/72, bele barve | 190 | m |  | 0
| 2.18 | zaščitna rebrasta cev fi 50, za uvod kominikacijskih in močnostnih kablov | 32 | m |  | 0
Vtičnice za parapetni kanal kpl z nosilci, okvirji, pokrovčki (enakovredno kot ELBA modularni sistem AT)
| 2.19 | SET VTIČNIC bele barve AT-MOD set 3x šuko vtičnica, 230 V (6M) | 80 | kos |  | 0
| 2.20 | VTIČNICA bele barve AT-MOD set 1x šuko vtičnica, 230 V (2M) KODIRNA | 80 | kos |  | 0
| 2.21 | USB VTIČNICA bele barve Modul za USB 2.0 (5V, 2A) pod kotom (1M) | 80 | kos |  | 0
USB VTIČNICA
Kabelske police
| 2.22 | Dobava in montaža kabelske police iz pocinkane pločevine, brez pokrova, kpl z ravnimi spojkami, spojnim priborom in koleni, dimenzij 200/60 (za v tehnični strop nosilni elementi so na 1,5m) | 80 | m |  | 0
3. |  | SVETILNA TELESA (pred nabavo pridobiti soglasje investorja oz. arhitekta)
| 3.1 | enakovredno kot (1) CHALLENGE 60x120 z okvirjem in DALI driver-jem Nadgradna LED svetilka bele barve, velikosti 120mm x 60mm x 50mm, kovinski okvir iz pocinkane pločevine, optika primerna za pisarniške prostore - UGR<19, DALI regulacijski napajalnik , izhodni svetlobni tok svetilke vsaj 6000 lm, priključna moč svetilke cca 50W, življenska doba vsaj 50.000 ur pri 70% vzdrževanega svetlobnega toka, indeks barvnega videza vsaj 80, barvna temperatura vira 4000K, komplet z montažni priborom, 5 letna garancija. | 57 | kos |  | 0
| 3.2 | enakovredno kot (1a) CHALLENGE 60x120 in DALI driver-jem Vgradnja LED svetilka (za armstrong) bele barve, velikosti 120mm x 60mm x 50mm, kovinski okvir iz pocinkane pločevine, optika primerna za pisarniške prostore - UGR<19, DALI regulacijski napajalnik , izhodni svetlobni tok svetilke vsaj 6000 lm, priključna moč svetilke cca 50W, življenska doba vsaj 50.000 ur pri 70% vzdrževanega svetlobnega toka, indeks barvnega videza vsaj 80, barvna temperatura vira 4000K, komplet z montažni priborom, 5 letna garancija. | 24 | kos |  | 0
| 3.3 | enakovredno kot (2) CHALLENGE 60x60 in DALI driver-jem Vgradnja LED svetilka (za armstrong) bele barve, velikosti 60mm x 60mm x 50mm, kovinski okvir iz pocinkane pločevine, optika primerna za pisarniške prostore - UGR<19, DALI regulacijski napajalnik , izhodni svetlobni tok svetilke vsaj 3600 lm, priključna moč svetilke cca 36W, življenska doba vsaj 50.000 ur pri 70% vzdrževanega svetlobnega toka, indeks barvnega videza vsaj 80, barvna temperatura vira 4000K, komplet z montažni priborom, 5 letna garancija. | 12 | kos |  | 0
| 3.4 | enakvredno kot sistem (3) KALIS LINE C/S 65 , INTRA v sestavi je | 1 | kpl |  | 0
|  | L SOP 2050lm, 20W, 840 L1682mm FO IP20 white | 2 | kos
|  | L SOP 3800lm, 36W, 840 L3082mm FO EM 1h IP20 white | 3 | kos
|  | H90 SOP 1350lm, 14W, 840 L585x 585mm FO IP20 white | 1 | kos
|  | L SOP 3800lm, 36W, 840 L3082mm FO EM 1h IP20 white | 1 | kos
|  | L SOP 2750lm, 26W, 840 L2242mm FO EM 1h IP20 white | 1 | kos
|  | end cap set white | 1 | kos
| 3.5 | (4) Enakovredno kot ZITA Nadgradna vodotesna LED svetilka, dolžine cca 1200mm, višine cca 96mm, širinecca 87mm, stopnja zaščite pred prahom in vlago IP65, stopnja zaščite pred udarci IK08, ohišje in difuzor iz poli-karbonta, zapirala iz nerjaveče pločevine, nosilci iz nerjaveče pločevine, možnost linijske vezave, izhodni svetlobni tok svetilke vsaj 2200lm, priključna moč svetilke največ 36W, življenska doba vsaj 50.000 ur pri 70% vzdrževanega svetlobnega toka, indeks barvnega videza vsaj 80, barvna temperatura vira 4000K, 5 letna garancija. | 40 | kos |  | 0
| 3.6 | (5) Enakovredno kot FARO SOGO-1 LED, bela, stropna svetilka, SMD LED cca 25W 4000K, cca 1800Lm, CRI>80, IP20, cca (590x120x55) mm | 27 | kos |  | 0
| 3.7 | (6) Enakovredno kot QUASAR LED SVETILKA ZA OSVETLITEV OGLEDALA QUASAR cca700 mm, IP44, cca 3000'K, cca 10W | 7 | kos |  | 0
Varnostna razsvetljava
| 3.8 | (Z1) TM ONTEC G Svetilka za zasilno razsvetljavo v pripravnem spoju, zagotavlja luminance > 200 cd/m², montaža nadgradna-stenska, avtonomna baterija 1h trajni spoj, samodiagnostično elektroniko za samodejno testiranje in prikaz stanja preko večbarvne LED diode, stopnja zaščite IP20 , komplet z montažnim priborom ter ustreznim fotoluminiscenčnim piktogramom nameščenem pod svetilko. | 15 | kos |  | 0
| 3.9 | PIKTOGRAM (SMER DESNO-DOL) | 2 | kos |  | 0
| 3.10 | PIKTOGRAM (SMER LEVO-DOL) | 3 | kos |  | 0
| 3.11 | PIKTOGRAM (SMER LEVO) | 6 | kos |  | 0
| 3.12 | PIKTOGRAM (SMER DESNO) | 3 | kos |  | 0
| 3.13 | PIKTOGRAM (SMER DOL) | 1 | kos |  | 0
4 |  | GALVANSKE POVEZAVE
| 4.1 | vodnik za izenačenje potencialov P/Fy 16 mm2 | 150 | m |  | 0
| 4.2 | vodnik za izenačenje potencialov P/Fy 10 mm2 | 200 | m |  | 0
| 4.3 | vodnik za izenačenje potencialov P/Fy 6 mm2 | 120 | m |  | 0
| 4.4 | Valjanec FeZn 25 x 4 mm (DIP, E-4) | 140 | m |  | 0
5 |  | PRIKLOPI
| 5.1 | kaloriferji , kpl povezava z oddaljeno krmilno enoto (termostatom) ter sodelovanje pri zagonu | 40 | kpl |  | 0
| 5.2 | grelec WC | 2 | kos |  | 0
| 5.3 | sušilec rok - fenomat WC | 2 | kos |  | 0
| 5.4 | ventilator WC | 2 | kpl |  | 0
| 5.5 | zunanji foto senzor | 1 | kpl |  | 0
6 |  | INFORMACIJSKI KOMUNIKACIJSKI SISTEM
ETAŽNO KOMUNIKACIJSKO VOZLIŠČE - KV1 mrežna prostostoječa omara je obstoječa dograsi se:
| 6.1 | Priključni panel 48 x UTP CAT 6A, višina 2 HE, dobava, vgradnja in priključitev (kot na primerSYSTIMAX 360™ GigaSPEED X10D® PATCHMAX® GS6 Category 6A U/UTP Patch Panel, 48 port ) | 2 | kos |  | 0
| 6.2 | Priključni/povezovalni kabel UTP CAT 6A, dobava (kot na primer GigaSPEED X10D® 360GS10E Solid Cordage Modular Patch Cord), dobava | 140 | kos |  | 0
| 6.3 | priklop kablov na spajalne plošče (patch) | 140 | kos |  | 0
ETAŽNO KOMUNIKACIJSKO VOZLIŠČE - KV2 mrežna prostostoječa omara je obstoječa dograsi se:
| 6.4 | Priključni panel 48 x UTP CAT 6A, višina 2 HE, dobava, vgradnja in priključitev (kot na primerSYSTIMAX 360™ GigaSPEED X10D® PATCHMAX® GS6 Category 6A U/UTP Patch Panel, 48 port ) | 2 | kos |  | 0
| 6.5 | Priključni panel 24 x UTP CAT 6A, višina 1 HE, dobava, vgradnja in priključitev (kot na primerSYSTIMAX 360™ GigaSPEED X10D® PATCHMAX® GS6 Category 6A U/UTP Patch Panel, 24 port ) | 1 | kos |  | 0
| 6.6 | Priključni/povezovalni kabel UTP CAT 6A, dobava (kot na primer GigaSPEED X10D® 360GS10E Solid Cordage Modular Patch Cord), dobava | 168 | kos |  | 0
| 6.7 | priklop kablov na spajalne plošče (patch) | 168 | kos |  | 0
ETAŽNO KOMUNIKACIJSKO VOZLIŠČE - soba 433 mrežna prostostoječa omara je obstoječa dograsi se:
| 6.8 | Priključni panel 24 x UTP CAT 6A, višina 1 HE, dobava, vgradnja in priključitev (kot na primerSYSTIMAX 360™ GigaSPEED X10D® PATCHMAX® GS6 Category 6A U/UTP Patch Panel, 24 port ) | 1 | kos |  | 0
| 6.9 | priklop kablov na spajalne plošče (patch) | 24 | kos |  | 0
Instalacijska oprema in kabli
| 6.10 | UTP kabel CAT 6A LSZH, dobava in vgradnja (kot na primer Systimax GigaSPEED X10D® 3091B ETL Verified Category 6A U/UTP Cable) | 13280 | m |  | 0
| 6.11 | Vtičnica, 2 x UTP CAT 6A, bela, protiprašna zaščita, za kanal, komplet, dobava, vgradnja in priključitev (kot na primer ELBA/Systimax) | 286 | kos |  | 0
| 6.12 | Vtičnica, 2 x UTP CAT 6A, (hodniki + WIFI) z adapterjem za prašno zaščito, p/o kpl. z dozo, nosilcem in okrasnim okvirjem ((kot na primer ELBA/Systimax) | 6 | kos |  | 0
| 6.13 | zaščitna cev fi 13,5 - fi 36, | 600 | m |  | 0
| 6.14 | vodnik za izenačenje potencialov P/Fy 6 mm2 | 420 | m |  | 0
| 6.15 | Tesnilna masa za tesnenje med požarnimi conami EI60 s certifikatom | 10 | kg |  | 0
| 6.16 | Vse potrebne meritve razvoda UTP CAT 6A TK, (vsako priključno mesto) merilni listi in protokoli, atesti, garancijski listi z navodili v SLO jeziku | 1 | kpl |  | 0
Parapetni kanali so zajeti v popisu pri inštalacijskem materialu ! Aktivna oprema v TK omarah ni predmet popisa aktivno opremo določi investitor sam oziroma ponudnik storitve oziroma vzdrževalna služba
7 |  | TV sistem
Oprema v KV1
| 7.1 | F-konektor | 3 | kos |  | 0
Oprema v KV2
| 7.2 | F-konektor | 3 | kos |  | 0
Instalacijska oprema in kabli
| 7.3 | koaksialni kabel INT SAT 110, 75 ohm, dušenje 14,9dB/100m, pri 860MHz, FM/QAM | 570 | m |  | 0
| 7.4 | koaksialni povezovalni kabel INT SAT 110, 75 ohm, 3m | 48 | kos |  | 0
| 7.5 | Vtičnica, RA+TV prehodna/končna, bela, za kanal, komplet, dobava, vgradnja in priključitev (kot na primer Elba) | 48 | kos |  | 0
| 7.6 | zaščitna cev fi 13,5 - fi 36, | 600 | m |  | 0
| 7.7 | vodnik za izenačenje potencialov P/Fy 6 mm2 | 420 | m |  | 0
8 |  | PROTIPOŽARNA ZAŠČITA - JAVLJANJE POŽARA
| 8.1 | Odklop sistema javljanja požara v 4. nadstropju vključno z javljalniki , sirenami in kabliter ODVOZ NA SKLADIŠČENJE (DOLOČI INVESTITOR) DEL KRMILJENJE, KI NADZIDA DVIGALO IN IZKLOP KLIME (VZORČNE KOMORE) MORA OSTATI AKTIVEN ! | 1 | kpl |  | 0
| 8.2 | namestitev in priklop adresnih optičnih javljalnikov dima, tip: Apollo XP-95, z izolatorjem | 61 | kos |  | 0
| 8.3 | namestitev in priklop adresnih termičnih javljalnikov dima, tip: Apollo XP-95, z izolatorjem | 3 | kos |  | 0
| 8.4 | namestitev in priklop adresnih ročnih javljalnikov požara, tip: Apollo XP-95, z izolatorjem | 3 | kos |  | 0
| 8.5 | namestitev in priklop adresnih požarnih siren, tip: ES-SQMA, z izolatorjem | 4 | kos |  | 0
| 8.6 | Dobava in montaža kabla; JY(St)Y 1x2x1,0 BMK (RDEČ) požarnojavljalni, opleten, s sukanimi paricami, plašč rdeče barve | 450 | m |  | 0
| 8.7 | Priklop in izvedba prenosa signalov na stalno dežurno intervencijsko mesto službe za varovanje; | 1 | kpl |  | 0
| 8.8 | Drobni vezni in pritrdilni material | 1 | kpl |  | 0
| 8.9 | Pregled požarnega javljanja; stroški in organizacija preizkusa javljanja požara s strani pooblaščene organizacije ter izdaja potrdila o brezhibnosti | 1 | kpl |  | 0
| 8.10 | Sodelovanje pri pregledu požarnega sistema; sodelovanje serviserjev pri izvedbi funkcionalnega pregleda vgrajenega sistema za javljanje požara | 1 | kpl |  | 0
9 |  | ODSTRANJEVANJE OBSTOJEČE INSTALACIJE in MANJŠA GRADBENO - OBRTNIŠKA DELA
| 9.1 | Odklop in odstranitev obstoječih razdelilnikov in odvoz na deponijo | 3 | kpl |  | 0
| 9.2 | Odklop in odstranitev obstoječe instalacije vključno s kabli, svetilkami stikali, vtičnicami in odvoz na deponijo | 1 | kpl |  | 0
| 9.3 | Najem in priklop gradbene omare | 1 | kpl |  | 0
| 9.4 | Dolblenje kanalov za polaganje nove instalacije s ponovnim ometom - zapolnjenjem, izravnavo in kitanjem površin | 180 | m |  | 0
| 9.5 | Izvedba prebojev za uvlek/uvod telekomunikacijskih in močnostnih kablov | 63 | kos |  | 0
| 9.6 | Rušenje - dolbljenje betonskega tlaka - estriha za izvedbo talne povezave instalacij (za 6 PVC cevi 75mm) z obbetoniranjem in popravilom finalnega tlaka | 15 | m |  | 0
| 9.7 | Demontaža obstoječega lamelnega pločevinastega visečega stropa KIG, z odvozom na trajno deponijo | 202 | m2 |  | 0
| 9.8 | Dobava materiala in izvedba spuščenega stropa npr. Armstrong Tegular Cortega, bele nosilne konstrukcije z izbranim polnilom, z znižanjem stropa do 50 cm | 202 | m2 |  | 0
| 9.9 | Oblaganje sten parapetov - dobava in montaža lepljene Knauf obloge W611 -Knauf Betonkontakt, lepilo Perlfix, zapiranje s Knuf ploščo GKB 12,5 mm, kitanje in brušenje stikov K2 Fugenfueler Leicht, bandažni trak in drobni material - predpriprava za beljenje | 88 | m2 |  | 0
| 9.10 | Beljenje STEN prostorov Šubičeva 4_4. nadstropje. Slikanje s poldisperzijsko barvo zajema zaščito oken, pohištva, predhodno delno (30%) struganje in mavčenje - kitanje razpok in tras novih električnih napeljav, premaz z emulzijo ter dvakratno slikanje s poldisperzijsko barvo - npr Jupol v belem tonu, ter grobo čiščenje po končanih delih. | 1530 | m2 |  | 0
| 9.11 | Beljenje STROPOV prostorov Šubičeva 4_4. nadstropje. Slikanje s poldisperzijsko barvo zajema zaščito oken, pohištva, predhodno delno (30%) struganje in mavčenje - kitanje razpok in tras novih električnih napeljav, premaz z emulzijo ter dvakratno slikanje s poldisperzijsko barvo - npr Jupol v belem tonu, ter grobo čiščenje po končanih delih. | 530 | m2 |  | 0
10 |  | Dokumentacija in ostalo
| 10.1 | Vse potrebne meritve na NN kablih, merilni listi in protokoli, atesti, garancijski listi z navodili v SLO jeziku in zagon | 1 | kpl |  | 0
| 10.2 | Izdelava projekta izvedenih del - PID (4 izvodi +CD) | 1 | kpl |  | 0
|  | SKUPNA PONUDBENA VREDNOST BREZ DDV |  |  |  | 0
|  | DDV |  |  | 22% | 0
|  | SKUPNA PONUDBENA VREDNOST Z DDV |  |  |  | 0